	№
 п\п
	Наименование оборудования
	Вид испытаний оборудования
	Периодичность
	Объем профилактических испытаний
	Примечание
	НТД

	1
	Вводы маслонаполненные
	П (перед вводом          в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции; (9.1)
б) измерение tg угла диэлектрических потерь; (9.2)
в) испытания повышенным напряжением повышенной частоты;  (9.3)
г) испытание трансформаторного масла   (9.5)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.9

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 4 года
	П.П. а); г)
	
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П.П. а); б); в); 
	
	

	2
	Воздушные ЛЭП
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) контроль изоляторов;   (7.8)
б) измерение сопротивления опор и тросов, а также повторных заземлений нулевого провода;  (7.10)
в) проверка срабатывания защиты линии до 1000 В с заземленной нейтралью
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.7

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 6 лет
	П.П. а); б); 
	
	

	3
	Выключатели масляные и электромагнитные
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;   (10.1)
б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты;   (10.2)
в) испытания вводов   (10.3)
г) измерение сопротивления постоянному току;  (10.5)
д) проверка действия механизма свободного расцепления; (10.8)
е) проверка срабатывания привода при пониженном напряжении;   (10.10)
ж) испытание многократными включениями и отключениями  (10.11)
з) испытания трансформаторного масла;  (10.12)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.10

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 4 года
	П.П. а), г), д), з)
	
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П.П. а), б), в), г), д), е), ж), з)


	
	

	4
	Выключатели воздушные
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;  (11.1)
б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты;  (11.2)
в) измерение сопротивления постоянному току;  (11.3)
г) проверка срабатывания привода при пониженном напряжении;  (11.4)
д) проверка характеристик выключателя  (11.5)
е) испытание многократными включениями и отключениями  (11.6)
ж) испытания конденсаторов делителя напряжения  (11.7)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.11

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 4 года
	П.П. а), в),  г), д)
	
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П.П. а), б), в), г), д), е), ж)

	
	

	5
	Выключатели элегазовые    110 кВ
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;  (12.1)
б) испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты;  (12.2)
в) измерение сопротивления постоянному току;  (12.3)
г) проверка минимального напряжения срабатывания выключателей   (12.4)
д) испытания конденсаторов делителей напряжения  (12.5)
ж) испытания встроенных трансформаторов тока   (12.9)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.12

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 4 года
	П.П. а), б),  в) ж)
	
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П.П. а), б), в), г), д), ж)
	
	

	6
	Выключатели вакуумные 10 кВ
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;  (13.1)

б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты;  (13.2)
в) проверка минимального напряжения срабатывания выключателей   (13.3)
г) испытания многократными опробованиями   (13.4)
д) проверка характеристик выключателя   (13.5)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.13

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 5 лет
	П.П. а)
	Первое испытание – через 2 года
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 10 лет
	П.П. а), б), в), г), д)
	
	

	7
	Выключатели нагрузки
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;   (14.1)
б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты;  (14.2)
в) измерение сопротивления постоянному току   (14.3)
г) определение степени износа дугогасящих вкладышей;  (14.4)
д) определение степени обгорания контактов;  (14.5)
е) проверка действия механизма свободного расцепления; (14.6)
ж) проверка срабатывания привода при пониженном напряжении;  (14.7)
з) испытание многократными включениями и отключениями  (14.8)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.14

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 4 года
	П.П. а)
	
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П.П. а), б),  в), г), д), е), ж), з)
	
	

	7.
1
	Выключатели автоматические
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции

б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты;  

в) определение характеристик выключателя   

г) определение степени износа дугогасящих вкладышей;  

д) определение степени обгорания контактов;  

е) проверка действия механизма свободного расцепления; 

ж) проверка срабатывания привода при пониженном напряжении;  

з) испытание многократными включениями и отключениями 
	
	

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 4 года
	П.П. а), б)
	
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П.П. а), б),  в), г), д), е), ж), з)
	
	

	8
	Заземляющие устройства
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами;  (26.1)

б) измерение сопротивления заземляющих устройств;  (26.4)

г) полное сопротивление петли «ФАЗА-НУЛЬ»
	Пункт г) в установках до 1000 В не реже 1 раза в 6 лет
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.26

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 12 лет
	П.П. а); б)
	
	

	
	
	
	1 раз в 6 лет
	П. в)
	
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 12 лет
	П.П. а), б), г)
	
	

	9
	Устройства молниезащиты
	
	1 раз в год перед грозовым периодом
	а) измерение сопротивления заземляющих устройств;


	
	

	10
	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
	
	
	а) испытания повышенным напряжением
	
	Правила применения и испытания средств защиты

Приложение №5

	10.1
	Боты диэлектрические
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 3 года
	П. а)
	
	

	10.2
	Галоши диэлектрические
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в год
	П. а)
	
	

	10.3
	Изолирующие клещи
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 2 года
	П. а)
	
	

	10.4
	Изолирующие колпаки
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в год
	П. а)
	
	

	10.5
	Изолирующие накладки
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 2 года
	П. а)
	
	

	10.6
	Перчатки резиновые (диэлектрические)
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 6 месяцев
	П. а)
	
	

	10.7
	УВН бесконтактного типа
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 2 года
	П. а)
	
	

	10.8
	УВН с газорязрядной лампой
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в год
	П. а)
	
	

	10.9
	Указатели напряжения до 1000 В
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в год
	П. а)
	
	

	10.10
	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в год
	П. а)
	
	

	10.11
	Указатель повреждения кабеля (светосигнальный)
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в год
	П. а)
	
	

	10.12
	Устройство для прокола кабеля
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в год
	П. а)
	
	

	10.13
	Штанги изолирующие
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 2 года
	П. а)
	
	

	10.14
	Штанги измерительные
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в год
	П. а)
	
	

	10.15
	Электроизмерительные клещи
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 2 года
	П. а)
	
	

	10.16
	Прочие средства защиты, изолирующие устройства для ремонтных работ под напряжением в электроустановках 100 кВ и выше
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в год
	П. а)
	
	

	10.17
	Изоляторы подвесные и опорные
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;  (8.1)
б) испытания повышенным напряжением;  (8.2)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.8

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П.П. а), б)
	
	

	10.18
	Инструмент переносной электрифицированный и понижающие трансформаторы безопасности
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;  (28.1)
б) испытание изоляции повышенным напряжением  (28.2)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.28

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 6 месяцев
	П. а) с проверкой работы на холостом ходу (при возможности)
	Инструмент 
	

	
	
	
	1 раз в год
	П. б)
	Трансформаторы 
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	По мере необходимости
	П.П. а); б)
	
	

	10.19
	Испытательные установки стационарные, передвижные, переносные
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции; (27.1)
б) испытание повышенным напряжением; (27.2)
в) проверка исправности измерительных устройств и испытательных установок; (27.3)
г) проверка действия блокировочных и заземляющих устройств, средств сигнализации (27.4)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.27

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в месяц
	П. г)
	
	

	
	
	К (испытания при капитальном ремонте)
	1 раз в 6 лет для стационарных установок, 

1 раз в 2 года для остальных установок
	П.П. а); б); в); г)
	
	

	11
	Кабельные линии (силовые)
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) определение целостности жил кабеля (6.1)
б) измерение сопротивления изоляции; (6.2)
в) испытания повышенным выпрямленным напряжением; (6.3)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.6

	1. 
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 3 года
	П.П. а); б); в)
	
	

	2. 
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 6 лет и при пробое кабеля 
	П.П. а); б); в)
	
	

	12
	Комплектные распределительные устройства ( КРУ и КРУН)
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;  (22.1)
б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты;  (22.2)
в) проверка соостности и вхождения подвижных контактов в неподвижные  (22.3)

г) измерение сопротивления постоянному току;  (22.4)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.22

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 3 года
	П.П. а); в)
	
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 6 лет
	П.П. а); б); в); г)
	
	

	13
	Конденсаторы силовые
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) проверка внешнего вида и размеров;  (4.1)
б) измерение сопротивления изоляции;  (4.2)
в) испытание повышенным напряжением промышленной частоты;  (4.3)
г) измерение емкости отдельного элемента;  (4.4)
д) измерение tg угла диэлектрических потерь;  (4.5)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.4

	
	
	Т ( при текущем ремонте)
	1 раз в год
	П.П. а); б); г); 
	
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П. П. а); б); в); г); д)
	
	

	14
	МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ
	
	
	
	
	РД 34.45-51..300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования» Раздел 25.

	14.1
	Трансформаторы силовые
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение пробивного напряжения;

б) измерение tg угла диэлектрических потерь;
	П. б) для ТР-РОВ 220 кВ
	

	3. 
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 3 года
	П.П. а)
	П. б) для ТР-РОВ 220 кВ
	

	4. 
	
	
	При срабатывании газовой защиты
	П.П. а) и газоанализ
	
	

	5. 
	
	К (испытания при капитальном ремонте)
	В соответствии с разделом 1
	П.П. а); б)
	
	

	14.2
	Трансформаторы измерительные
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 3 года
	а) измерение пробивного напряжения;

б) измерение tg угла диэлектрических потерь;
	П. б) для ТР-РОВ тока 220 кВ
	

	6. 
	
	
	При повышении tg изоляции обмоток
	П. б)
	П. б) для ТР-РОВ тока 220 кВ
	

	14.3
	Выключатели масляные
	При капитальном, текущем и внеплановом ремонтах при числе предельных отключений 7 и >
	
	а) измерение пробивного напряжения
	
	

	14.4
	Машины постоянного тока
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции обмоток;

б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты;

в) измерение сопротивления постоянному току;

г) проверка работы машины на холостом ходу
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.24

	
	
	Т ( при текущем ремонте)
	1 раз в год
	П. а)
	
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 2 года
	П.П. а); б); в); г)
	
	

	15
	ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
	
	
	
	
	

	15.1
	Трансформаторы тока
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции обмоток; (20.1)
б) измерение tg угла диэлектрических потерь обмоток;  (20.2)
в) испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц;  (20.3)
г) снятие характеристик намагничивания;  (20.4)
д) проверка коэффициента трансформации  (20.5)
е) измерение сопротивления обмоток постоянному току;  (20.6)
ж) Испытания трансформаторного масла  (20.7)
	Пункт б) проводится у ТТ с основной бумажно-бакелитовой изоляцией
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.20

	7. 
	
	В первые два года эксплуатации
	1 раз в год
	П.П. а); б); в); ж)
	
	

	8. 
	
	В последующие годы эксплуатации
	1 раз в 3 года, совместно с испытанием защиты
	П.П. а); б); в); ж)
	
	

	9. 
	
	К (при капитальном ремонте
	По результатам испытаний


	П.П. а); б); в); г); д); е); ж); 
	
	

	15.2
	Трансформаторы напряжения
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции  (21.1)
б) испытания повышенным  напряжением частоты 50 Гц

в) измерение сопротивления обмоток постоянному току

г) испытание трансформаторного масла  (22.2)
д) измерение тока ХХ
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.21

	10. 
	
	Т (испытания при текущем ремонте)
	1 раз в 6 лет
	П.П. а); б); в); г); д)
	Пункт г) 1 раз в 3 года
	

	11. 
	
	К (при капитальном ремонте
	По мере необходимости и результатам испытаний
	П.П. а); б); в); г); д)
	
	

	16
	ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ
	
	
	
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.2

	16.1
	Главные трансформаторы ПС
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивление изоляции обмоток;  (2.2)
б) измерение tg угла диэлектрических потерь изоляции обмоток;  (2.3)
в) измерение сопротивления обмоток постоянному току;  (2.5)
г) проверка коэффициента трансформации;  (2.6)
д) проверка группы соединения обмоток;  (2.7)
ж) испытание трансформаторного масла;  (2.13)
з) измерение тока и потерь ХХ;  (2.8)
и) испытание изоляции повышенным приложенным напряжением промышленной частоты;  (2.4)
к) испытание трансформаторов включением толчком на номинальное напряжение;  (2.14)
л) тепловизионное обследование;  (2.21)
м) оценка состояния  переключающего устройства;  (2.9)
н) испытания бака на плотность;  (2.10)
о) проверка индикаторного селикагеля;

п) фазировка трансформаторов
	
	

	12. 
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 2 года
	П.П. а); б); в); ж); о)
	П. а)

1 раз в 4 года
	

	13. 
	
	К (испытания при капитальном ремонте)
	В зависимости от технического состояния
	П.П. а); б); в); г); д); ж); з); и); к); л); м); н); о); п)
	П.П.  а); б); в); е); ж); з); - проверить перед выводом в кап. ремонт
	

	16.2
	Остальные трансформаторы (10/0,4)
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	П.П. а); в); г); д); ж); з); и); к); м); о); п)
	
	

	14. 
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 4 года
	П.П. а); в); м); о)
	
	

	15. 
	
	К (при капитальном ремонте)
	По мере необходимости в зависимости от технического состояния
	П.П. а); в); г); д); ж); з); и); к); м); о); п)
	Пункты а); в); е); ж); з); - проверить перед выводом в кап. ремонт
	

	17
	Предохранители , предохранители-разъединители
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) испытание опорной изоляции повышенным напряжением   (15.1)

б) определение целости плавких вставок  (15.2)
в) измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона выхлопного предохранителя;  (15.3)
г) проверка предохранителя-разъединителя 5-ти кратным включениями отключениями   (15.6)

	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.15

	16. 
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П.П. а), б),  в), г) 
	
	

	18
	Разрядники вентильные и ОПН
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления (17.1)
б) измерение тока проводимости элементов разрядников;  (17.3)
в) измерение пробивных напряжений разрядников  (17.6)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.17

	17. 
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в год (перед грозовым периодом)
	П.П. а), б)
	
	

	18. 
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П.П. а), б), в)
	
	

	19
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;  (16.1)
б) испытания повышенным напряжением;  (16.2)
в) измерение сопротивления постоянному току  (16.3)
г) проверка 5-ти кратным включениями отключениями   (16.5)
д) определение временных характеристик  (16.6)
е) проверка работы механической блокировки  (16.7)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.16

	19. 
	
	К (испытания при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П.П. а), б), в), г), д), е)
	
	

	20
	Шины сборные и соединительные, ячейки ГРУ и РУ
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;  (8.1)
б) испытания повышенным напряжением  (8.2)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.8

	20. 
	
	К (при капитальном ремонте)
	1 раз в 6 лет
	П.П. а), б)
	
	

	21
	Электродвигатели переменного тока
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции электродвигателя;  (23.1)
б) испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц;  (23.3)
в) измерение сопротивления постоянному току;  (23.4)
г) измерение зазоров между сталью ротора и статора;  (23.5)
д) проверка работы электродвигателя на холостом ходу;  (23.7)
е) проверка работы электродвигателя под нагрузкой;  (23.10)
ж) проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью 
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.23

	21. 
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 3 года
	П.П. а); б); ж); в); д) 
	
	

	22. 
	
	К (испытания при капитальном ремонте)
	
	П.П. а); б); в); г); д); е); ж)
	
	

	22
	Электропроводки до 1000 В
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;  (28.1)
б) испытание изоляции повышенным напряжением  (28.2)
в) измерение сопротивления петли «фаза-нуль»  (28.4)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.28

	
	
	Т (испытания при текущем ремонте)
	1 раз в 6 лет
	П.П. а)
	
	

	
	
	К (при капитальном ремонте)


	1 раз 12 лет
	П.П. а); б)
	
	

	23
	Измерение сопротивления петли фаза – нуль и сопротивления изоляции взрывозащищенного оборудования 0,4 кВ
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;  (28.1)
б) измерение сопротивления петли «фаза-нуль»  (28.4)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.28

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 2 года
	П.П. а); б)
	
	

	
	
	К (испытания при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П.П. а); б)
	
	

	24
	Измерение сопротивления петли фаза – нуль и сопротивления изоляции оборудования нормального исполнения (невзрывозащищенное)
	П (перед вводом в эксплуатацию)
	
	а) измерение сопротивления изоляции;  (28.1)
б) измерение сопротивления петли «фаза-нуль»   (28.4)
	
	ПТЭЭП 

Приложение 3  п.28

	
	
	М (межремонтные испытания)
	1 раз в 4 года
	П.П. а); б)
	
	

	
	
	К (испытания при капитальном ремонте)
	1 раз в 8 лет
	П.П. а); б)
	
	


